## Sheet1
| Nº | PARÁMETROS FW 02-PY | SÍMBOLO | UNIDAD DE MEDIDA | LIMITES RESOLUCIÓN 222/02 | RAINY SEASON 2021 | DRY SEASON 2022 | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0 | 1 | Temperatura del agua | Tagua | ºC | SLE | 25 | 19.2 | FEB: 30.8; MAR: 22.8
1 | 2 | Potencial de hidrogeno | pH | --- | 6 - 9. | 7.29 | 7.07 | FEB: 7.06; MAR: 6.71
2 | 3 | Conductividad eléctrica | σ | μS/cm | SLE | 171.8 | 316 | FEB: 92; MAR: 94.2
3 | 4 | Oxígeno disuelto | O.D. | mg O2/L | > 5 | 7.26 | 9.53 | FEB: 6.4; MAR: 7.65
4 | 5 | Turbidez | NTU | m | 100 | 44.6 | 15.5 | FEB: 23.4; MAR: 23.2
5 | 6 | Materiales flotantes | MF | mg/L | Visualmente ausentes | 22.8 | 26.5 | FEB: 22.8; MAR: 27.6
6 | 7 | Sólidos disueltos totales | TDS | mg/L | 500 | 150.5 | 112 | FEB: 107.9; MAR: 149.5
7 | 8 | Aceites y grasas |  | mg/L | Visualmente ausentes | 4.5 | 2.25 | FEB: 33.5; MAR: 31
8 | 9 | Demanda química de oxigeno | DQO | mg O2/L | SLE | 44.3043 | 13.6 | FEB: 31.9; MAR: 28.2
9 | 10 | Demanda biológica de oxigeno | DBO5 | mg O2/L | 5 | 1.11 | 1.55 | FEB: 1.49; MAR: 3.21
10 | 11 | Fósforo total | P | mg/L | 0.05 | 0.0305 | 0.0854 | FEB: 0.066; MAR: 0.0766
11 | 12 | Ortosfato (fosfato) |  | mg/L | SLE | S.D. | S.D. | FEB: 0.046; MAR: 0.0532
12 | 13 | Nitrógeno total | N | mg/L | 0.6 | <0,100 | 0.248 | FEB: 0.256; MAR: 0.254
13 | 14 | Nitratos | NO3- | mg/L | 10 | 2.43 | 0.55 | FEB: 1.71; MAR: 1.31
14 | 15 | Nitritos | NO2− | mg/L | 1 | 0.01864 | 0.017 | FEB: 0.00699; MAR: 0.0179
15 | 16 | Amoniaco | NH3 | mg/L | 0.02 | 0.0441 | 0.0417 | FEB: <0,0200; MAR: 0.0406
16 | 17 | Clorofila a |  | mg/m³ | SLE | S.D. | S.D. | FEB: 0.801; MAR: 0.801
17 | 18 | Dureza |  | mg/L | 300 | 30.1 | 31.8 | FEB: 27.3; MAR: 23.2
18 | 19 | Sodio | Na | mg/L | 200 | 16.6 | 8.93 | FEB: 4.77; MAR: 7.34
19 | 20 | Aluminio | Al | mg/L | 0.2 | <0,100 | 0.0719 | FEB: 8.52; MAR: <2,00
20 | 21 | Cadmio | Cd | mg/L | 0.001 | <0,000800 | <0,000800 | FEB: <0,000200; MAR: 0.00035
21 | 22 | Cromo hexavalente | Cr (VI) | mg/L | 0.05 | <0,0500 | <0,0500 | FEB: <0,0500; MAR: <0,0500
22 | 23 | Cromo trivalente | Cr (III) | mg/L | 0.5 | <0,0500 | <0,0500 | FEB: <0,0500; MAR: <0,0500
23 | 24 | Cobre | Cu | mg/L | 1 | <0,0500 | <0,0500 | FEB: <0,0500; MAR: 0.233
24 | 25 | Níquel | Ni | mg/L | 0.025 | <0,0100 | <0,0100 | FEB: <0,00400; MAR: 0.0141
25 | 26 | Manganeso | Mn | mg/L | 0.1 | 0.144 | 1 | FEB: <0,0500; MAR: 0.356
26 | 27 | Plomo | Pb | mg/L | 0.01 | 0.0041 | <0,00200 | FEB: 0.00785; MAR: <0,00400
27 | 28 | Zinc | Zn | mg/L | 3 | 0.0983 | 0.062 | FEB: 0.155; MAR: <0,0500
28 | 29 | Arsénico | As | mg/L | 0.01 | <0,0100 | <0,0100 | FEB: <0,0143; MAR: <0,0143
29 | 30 | Hierro soluble | Fe++ | mg/L | 0.3 | 0.804 | 0.491 | FEB: 0.158; MAR: 1.15
30 | 31 | Sulfatos |  | mg/L | 250 | <2,00 | <2,00 | FEB: <2,00; MAR: <2,00
31 | 32 | Estaño | Sn | mg/L | 2 | <1,00 | < 0,05 | FEB: < 0,05; MAR: < 0,05
32 | 33 | Selenio | Se | mg/L | 0.01 | <0,00500 | < 0,001 | FEB: 0.05; MAR: 0.002
33 | 34 | Mercurio | Hg | μg/L | 2 | <0,001 | < 0,001 | FEB: < 0,01; MAR: < 0,001
34 | 35 | Bario | Ba | mg/L | 2 | <0,05 | < 0,05 | FEB: < 0,05; MAR: 0.06
35 | 36 | Cianuros | CN- | mg/L | 0.07 | <0,02 | < 0,02 | FEB: < 0,02; MAR: <O 02
36 | 37 | Indice de fenoles |  | mg/L | 0.5 | <0,00500 | <0,0400 | FEB: <0,0100; MAR: <0,0100
37 | 38 | Cloruros | Cl- | mg/L | SLE | 22.7 | 10 | FEB: 6.54; MAR: 5.79
38 | 39 | Color |  | Pt/L | 75 | 30 | 13 | FEB: 36; MAR: 11
39 | 40 | PCB | PCB | mg/L | 0 | < 0,01 | <0,0002 | FEB: < 0,0002; MAR: < 0,0002
40 |  | ENSAYO MICROBIOLÓGICO
41 | 41 | Coliformes totales |  | NMP/100mL | 1000 NMP/100mL | 33 | 79 | FEB: 23; MAR: 79
42 | 42 | Coliformes fecales |  | NMP/100mL | 200 NMP/100mL | 2 | <1,8 | FEB: 2; MAR: 2
43 |  | RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN AGUA
44 | 43 | Glifosato |  | µg/L | 700 | <0,300 | <0,300 | FEB: <0,300; MAR: <0,300
45 | 44 | AMPA |  | µg/L | SLE | <0,300 | <0,300 | FEB: <0,300; MAR: <0,300
46 | 45 | Aldrin |  | µg/L | SLE | < 0,3 | < 0,3 | FEB: < 0,300; MAR: < 0,300
47 | 46 | Endrin |  | µg/L | 2 | <1,25 | < 1,25 | FEB: < 1,25; MAR: < 1,25
48 | 47 | Dieldrin |  | µg/L | SLE | < 0,05 | < 0,05 | FEB: < 0,0500; MAR: < 0,0500
49 | 48 | Lindano |  | µg/L | 0.2 | < 0,15 | < 0,15 | FEB: < 0,150; MAR: < 0,150
50 | 49 | Clordano |  | µg/L | 0 | <0,90 | < 0,9 | FEB: < 0,900; MAR: < 0,900
51 | 50 | DDT |  | µg/L | 2 | < 0,15 | < 0,15 | FEB: < 0,150; MAR: < 0,150
52 | 51 | DDE |  | µg/L | SLE | < 0,06 | < 0,06 | FEB: < 0,0600; MAR: < 0,0600
53 | 52 | DDD |  | µg/L | SLE | < 0,05 | < 0,05 | FEB: < 0,0500; MAR: < 0,0500
54 | 53 | Atrazina |  | µg/L | 3 | < 0,08 | < 0,08 | FEB: < 0,0800; MAR: < 0,0800
55 | 54 | Simazina |  | µg/L | 4 | <2,50 | < 2,5 | FEB: < 2,5; MAR: < 2,50
56 | 55 | Carbaril |  | µg/L | SLE | < 0,08 | < 0,08 | FEB: < 0,0800; MAR: < 0,0800
57 | 56 | Carbofuran |  | µg/L | 4 | <4,5 | <4,5 | FEB: <4,50; MAR: <4,50
58 | 57 | Heptacloro |  | µg/L | 0 | < 0,25 | < 0,25 | FEB: < 0,250; MAR: < 0,250
59 | 58 | Metomilo |  | µg/L | SLE | < 15 | < 15 | FEB: < 15,0; MAR: < 15,0
60 | 59 | 2,4 D |  | µg/L | 30 | < 0,9 | < 0,9 | FEB: < 0,900; MAR: < 0,900
61 | 60 | Lambdacialotrina |  | µg/L | SLE | < 0,2 | < 0,2 | FEB: < 0,200; MAR: < 0,200
62 | 61 | Bifentrin |  | µg/L | SLE | < 1,3 | < 1,3 | FEB: < 1,30; MAR: < 1,30
63 | 62 | Cipermetrina |  | µg/L | SLE | < 1,2 | < 1,2 | FEB: < 1,20; MAR: < 1,20
64 | 63 | Clorpirifos |  | µg/L | SLE | < 0,15 | < 0,15 | FEB: < 0,150; MAR: < 0,150
65 | 64 | Diclorvos |  | µg/L | 10 | < 0,15 | < 0,15 | FEB: < 0,150; MAR: < 0,150
66 | 65 | Metamidofos |  | µg/L | SLE | < 6,0 | < 6,0 | FEB: < 6,00; MAR: < 6,00
67 | 66 | Tebuconazole |  | µg/L | 1 | < 0,4 | < 0,4 | FEB: < 0,400; MAR: < 0,400
68 | 67 | Imidacloprid |  | µg/L | SLE | < 0,09 | < 0,09 | FEB: < 0,0900; MAR: 27.8
69 | 68 | Metilparaoxon |  | µg/L | SLE | < 25 | < 25 | FEB: < 25,0; MAR: < 25,0
70 | 69 | Tiametoxam |  | µg/L | SLE | < 0,6 | < 0,6 | FEB: < 0,600; MAR: 2.78
71 | 70 | Sulfluramida |  | µg/L | SLE | < 0,6 | < 0,6 | FEB: < 0,600; MAR: < 0,600
72 | 71 | Fipronil |  | µg/L | SLE | < 0,01 | < 0,01 | FEB: < 0,01; MAR: < 0,01