## Sheet1
| Nº | PARÁMETROS FW 111-LB | SÍMBOLO | UNIDAD DE MEDIDA | LIMITES RESOLUCIÓN 222/02 | RAINY SEASON 2021 | DRY SEASON 2021 | RAINY SEASON 2022 | DRY SEASON 2022
0 | 1 | Temperatura del agua | Tagua | ºC | SLE | 21.9 | 18 | 24.4
1 | 2 | Potencial de hidrogeno | pH | --- | 6 - 9. | 5.91 | 7.38 | 7.61
2 | 3 | Conductividad eléctrica | σ | μS/cm | SLE | 60.5 | 230 | 76.5
3 | 4 | Oxígeno disuelto | O.D. | mg O2/L | > 5 | 5.91 | 9.35 | 7.5
4 | 5 | Turbidez | NTU | m | 100 | 357 | 12.5 | 21.2
5 | 6 | Materiales flotantes | MF | mg/L | Visualmente ausentes | 116 | 5 | 15.3
6 | 7 | Sólidos disueltos totales | TDS | mg/L | 500 | 163 | 105 | 94.3
7 | 8 | Aceites y grasas |  | mg/L | Visualmente ausentes | 3.75 | 18.8 | 11.8
8 | 9 | Demanda química de oxigeno | DQO | mg O2/L | SLE | 99.0189 | 14.1 | 49.9
9 | 10 | Demanda biológica de oxigeno | DBO5 | mg O2/L | 5 | 2.15 | 1.79 | 1.7
10 | 11 | Fósforo total | P | mg/L | 0.05 | 0.114 | 0.0777 | 0.05
11 | 12 | Ortosfato (fosfato) |  | mg/L | SLE | S.D. | S.D. | 0.029
12 | 13 | Nitrógeno total | N | mg/L | 0.6 | <0,100 | 0.276 | 0.081
13 | 14 | Nitratos | NO3- | mg/L | 10 | 1.56 | 1.35 | 0.56
14 | 15 | Nitritos | NO2− | mg/L | 1 | <0,00250 | 0.008 | 0.0137
15 | 16 | Amoniaco | NH3 | mg/L | 0.02 | 0.3311 | 0.0231 | 0.0215
16 | 17 | Clorofila a |  | mg/m³ | SLE | S.D. | S.D. | 2.14
17 | 18 | Dureza |  | mg/L | 300 | 16.8 | 26.8 | 26.3
18 | 19 | Sodio | Na | mg/L | 200 | 3.32 | 2.98 | 4.36
19 | 20 | Aluminio | Al | mg/L | 0.2 | <0,100 | 0.113 | 4.79
20 | 21 | Cadmio | Cd | mg/L | 0.001 | <0,000800 | <0,000800 | <0,000200
21 | 22 | Cromo hexavalente | Cr (VI) | mg/L | 0.05 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500
22 | 23 | Cromo trivalente | Cr (III) | mg/L | 0.5 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500
23 | 24 | Cobre | Cu | mg/L | 1 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500
24 | 25 | Níquel | Ni | mg/L | 0.025 | <0,0100 | <0,0100 | 0.0069
25 | 26 | Manganeso | Mn | mg/L | 0.1 | 0.3995 | <0,0500 | <0,0500
26 | 27 | Plomo | Pb | mg/L | 0.01 | <0,00200 | <0,00200 | 0.00755
27 | 28 | Zinc | Zn | mg/L | 3 | <0,0500 | <0,0500 | 0.113
28 | 29 | Arsénico | As | mg/L | 0.01 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0143
29 | 30 | Hierro soluble | Fe++ | mg/L | 0.3 | 1.56 | 0.218 | 0.183
30 | 31 | Sulfatos |  | mg/L | 250 | <2,00 | <2,00 | <2,00
31 | 32 | Estaño | Sn | mg/L | 2 | <1,00 | < 0,05 | < 0,05
32 | 33 | Selenio | Se | mg/L | 0.01 | <0,00500 | < 0,001 | 0.002
33 | 34 | Mercurio | Hg | μg/L | 2 | <0,001 | < 0,001 | 0.004
34 | 35 | Bario | Ba | mg/L | 2 | 0.15 | 0.06 | <0,05
35 | 36 | Cianuros | CN- | mg/L | 0.07 | <0,02 | < 0,02 | <0,02
36 | ENSAYO MICROBIOLÓGICO
37 | 37 | Coliformes totales |  | NMP/100mL | 1000 NMP/100mL | 1400 | 79 | 110
38 | 38 | Coliformes fecales |  | NMP/100mL | 200 NMP/100mL | 490 | 49 | 23
39 | RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN AGUA
40 | 39 | Glifosato |  | µg/L | 700 | <0,300 | <0,300 | <0,304
41 | 40 | AMPA |  | µg/L | SLE | <0,300 | <0,300 | <0,304
42 | 41 | Aldrin |  | µg/L | SLE | < 0,3 | < 0,3 | <0,304
43 | 42 | Endrin |  | µg/L | 2 | <1,25 | < 1,25 | < 1,29
44 | 43 | Dieldrin |  | µg/L | SLE | < 0,05 | < 0,05 | < 0,0504
45 | 44 | Lindano |  | µg/L | 0.2 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,154
46 | 45 | Clordano |  | µg/L | 0 | <0,90 | < 0,9 | < 0,904
47 | 46 | DDT |  | µg/L | 2 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,154
48 | 47 | DDE |  | µg/L | SLE | < 0,06 | < 0,06 | < 0,0604
49 | 48 | DDD |  | µg/L | SLE | < 0,05 | < 0,05 | < 0,0504
50 | 49 | Atrazina |  | µg/L | 3 | < 0,08 | < 0,08 | < 0,0804
51 | 50 | Simazina |  | µg/L | 4 | <2,50 | < 2,5 | < 2,54
52 | 51 | Carbaril |  | µg/L | SLE | < 0,08 | < 0,08 | < 0,0804
53 | 52 | Carbofuran |  | µg/L | 4 | <4,5 | <4,5 | <4,54
54 | 53 | Heptacloro |  | µg/L | 0 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,254
55 | 54 | Metomilo |  | µg/L | SLE | < 15 | < 15 | < 15,4
56 | 55 | 2,4 D |  | µg/L | 30 | < 0,9 | < 0,9 | < 0,904
57 | 56 | Lambdacialotrina |  | µg/L | SLE | < 0,2 | < 0,2 | < 0,204
58 | 57 | Bifentrin |  | µg/L | SLE | < 1,3 | < 1,3 | < 1,34
59 | 58 | Cipermetrina |  | µg/L | SLE | <1,20 | < 1,2 | < 1,24
60 | 59 | Clorpirifos |  | µg/L | SLE | < 0,15 | < 0,15 | < 0,154
61 | 60 | Diclorvos |  | µg/L | 10 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,154
62 | 61 | Metamidofos |  | µg/L | SLE | < 6,0 | < 6,0 | < 6,04
63 | 62 | Tebuconazole |  | µg/L | 1 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,404
64 | 63 | Imidacloprid |  | µg/L | SLE | < 0,09 | < 0,09 | < 0,0904
65 | 64 | Metilparaoxon |  | µg/L | SLE | < 25 | < 25 | < 25,4
66 | 65 | Tiametoxam |  | µg/L | SLE | < 0,6 | < 0,6 | < 0,604
67 | 66 | Sulfluramida |  | µg/L | SLE | < 0,6 | < 0,6 | < 0,604
68 | 67 | Fipronil |  | µg/L | SLE | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01